# 1.	SPIS TREŚCI

1.	SPIS TREŚCI	1

2.	WYTYCZNE OGÓLNE	3

2.1. Przedmiot opracowania	3

2.2. Wykorzystana dokumentacja	3

2.3. Założenia wyjściowe	4

2.4. Parametry obliczeniowe	4

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI	5

3.1. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA	5

3.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	5

3.1.2. Instalacja wody hydrantowej	5

3.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin	5

3.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO	6

3.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania	6

3.2.2. Instalacja ciepła technologicznego	7

3.3. WENTYLACJA MECHANICZNA	8

3.3.1. Linia nawiewno – wywiewna LNW-1	8

3.3.2. Linie wywiewne	9

3.4. KLIMATYZACJA (częściowa)	9

4. Wymagania dotyczące wykonania.	11

4.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody oraz wody hydrantowej.	11

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.	12

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.	12

4.4. Kanały wentylacyjne oraz montaż instalacji wentylacyjnej	13

4.5. Instalacje freonowe	13

4.6. Kontrola jakości	14

4.7. Ochrona przed hałasem i drganiami.	15

4.8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.	15

4.9. Demontaż.	15

5. WYTYCZNE BRANŻOWE	15

5.1.Branża budowlano-konstrukcyjna	15

5.2. Zasilanie elektryczne	16

5.3.Wytyczne do automatyki	16

7. ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WYTYCZNYCH	18

8. UWAGI KOŃCOWE	19

9. Informacja BIOZ	20

9.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA	20

9.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	20

10. Zestawienia materiałów i DTR urządzeń	21

Spis rysunków

Rys IS-01 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Schemat instalacji ciepła technologicznego

Rys IS-02 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Rys IS-03 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Schemat instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Rys IS-04 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Schemat instalacji wody hydrantowej

Rys IS-05 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej

Rys IS-06 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Rzut parteru

Rys IS-07 	Instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

Rzut piętra

Rys IS-08 	Instalacje wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji,

Rzut parteru

Rys IS-09 	Instalacje wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji,

Rzut piętra

Rys IS-10 	Instalacje wentylacji mechanicznej i częściowej klimatyzacji,

Rzut dachu.

UWAGA:

- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

- Rysunki, opis techniczny i zestawienie materiałów rozpatrywać łącznie. W przypadku wystąpienia elementu w jednej części projektu należy przyjąć, że występuje we wszystkich.

- W przypadku niejasności należy zwrócić się z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

# WYTYCZNE OGÓLNE

## 2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji częściowej klimatyzacji,

- instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

przebudowy wraz z częściową rozbudową budynku Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20.

## 2.2. Wykorzystana dokumentacja

Podczas opracowania niniejszego projektu wykorzystano następujące dokumentacje oraz opracowania:

- Projekt wykonawczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej przebudowy wraz z częściową rozbudową budynku (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z windą) w Poznaniu, ul. Gronowa 20, opracowany przez Pracownię Projektową ARI Sp. z o.o., Poznań ul. Wilczak 16A.

- Projekt wykonawczy branży elektrycznej przebudowy wraz z częściową rozbudową budynku (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z windą) w Poznaniu, ul. Gronowa 20, opracowany przez Pracownię Projektową ARI Sp. z o.o., Poznań ul. Wilczak 16A.

- Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej opracowany przez firmę Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Jerzy Zając, Poznań, os. B. Śmiałego 10/53.

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania instalacji wentylacyjnych klimatyzacyjnych, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 12.04.2002)

## 2.3. Założenia wyjściowe

  - W pomieszczeniach budynku projektuje się układ wentylacji mechanicznej.

  - W pomieszczeniach biurowych oraz hallu na kond.+1 projektuje się instalację częściowej klimatyzacji,

  - Dla pomieszczeń sanitarnych i socjalnych projektuje się odrębny układ wentylacji mechanicznej zapewniający higieniczną ilość powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach,

  - Centralę wentylacyjną zlokalizować na dachu. Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnętrznym,

  - Agregaty sprężarkowo-skraplające systemu klimatyzacji projektuje się umieścić na dachu,

  - W budynku nie przewiduje się systemu pożarowej wentylacji oddymiającej,

  - Ze względu na obniżenie parapetów okiennych na kond. +1 nie jest możliwe wykorzystanie istniejących grzejników o wysokości 600mm, projektuje się nowe grzejniki o wysokości 500mm,

  - Budynek zasilany jest w media zewnętrzne (ogrzewanie, zimna i ciepła woda, woda hydrantowa) ze źródeł znajdujących się w budynku sąsiednim,

  - Budynek posiada niezależne odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci zewnętrznej,

  - Instalacja kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian,

  - Przebudowa i rozbudowa budynku nie powoduje zwiększenia istniejącego zapotrzebowania w media zewnętrzne (ogrzewanie, woda),

  - Kolizja zewnętrznej kanalizacji deszczowej z dobudowywaną klatką schodową jest poza zakresem niniejszego projektu i zostanie rozwiązana w niezależnym opracowaniu.

## 2.4. Parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej oraz chłodniczej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjęto zgodnie z tablicą 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

| Pora roku | Temperatura oblicz. [oC] | Wilgotność względna [%] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zima | -18 | 100 | PN-82/B-02403 |
| Lato | +30 | 45 | PN-76/B-03420 |

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim:

ti= 24 oC +/-2oC,

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

Zewnętrzna klatka schodowa	ti= 12 oC +/-2oC,

Wiatrołap				ti= 16 oC +/-2oC,

Pozostałe pomieszczenia 		ti= 20 oC +/-2oC,

# 3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

## 3.1. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

W modernizowanym budynku istnieją instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w istniejącym węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku sąsiedniego. Ścieki sanitarne odprowadzane są instalacją kanalizacji podposadzkowej do studni kanalizacyjnych na zewnątrz budynku.

W zakresie projektu znajduje się dostosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnych do nowej aranżacji pomieszczeń objętych modernizacją. Rozwiązania przedstawiono na rysunkach IS 01-IS 07. Modernizacji podlega także układ hydrantów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych projektuje się wymianę rurociągów, armatury i ceramiki.

### 3.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Projektuje się wpięcie do istniejących instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy. Przewody zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzone będą pod stropem kondygnacji parteru oraz w podsadzce piętra – zgodnie z opisem na rysunkach. Podejścia do przyborów w bruzdach ściennych lub w ściankach g-k.

### 3.1.2. Instalacja wody hydrantowej

Ze względu na obecnie obowiązujące przepisy p-poż należy zmodernizować istniejącą instalację wody hydrantowej. Projektuje się hydranty 52 oraz 25 naścienne dostosowując ich lokalizację do aktualnej aranżacji oraz wymagań przeciwpożarowych.

Ponadto projektuje się nową instalację wody hydrantowej zasilającą poszczególne hydranty. Rozprowadzenie pod stropem kondygnacji parteru oraz piętra. Na instalacji hydrantowej na parterze zaprojektowano zawór ze złączką do węża w celu okresowego przepłukania instalacji hydrantowej. Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach IS 04, IS 06 oraz IS 07.

Projektowaną instalację wpiąć do istniejącego pionu instalacji wody ppoż. dn 80 w przedsionku ppoż. sąsiedniego budynku.

### 3.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin

Projektuje się podłączenie nowoprojektowanych przyborów do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Poziome odcinki nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzić po ścianie oraz pod stropem parteru do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.

Odpowietrzenie nowoprojektowanej instalacji sanitarnej przez przewody wentylacyjne prowadzone – nad stropem podwieszanym piętra – do wspólnej wywiewki wyprowadzonej nad dach.

Odcinek projektowanej kanalizacji podposadzkowej odprowadzającej ścieki z kratki odpływowej wpiąć do istniejącej instalacji podposadzkowej przy zachowaniu odpowiednich spadków.

Projektuje się instalację odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów. Instalację prowadzić pod stropem i wpiąć przed syfon zlewu na piętrze i umywalki na parterze. Instalację wykonać z rur PP łączonych przez zgrzewanie lub PVC łączonych klejeniem.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach IS 05, IS 06 oraz IS 07.

## 3.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Źródłem ciepła dla przebudowywanego budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy sąsiadującego budynku. System centralnego ogrzewania oparty jest o grzejniki wodne zasilane z instalacji centralnego ogrzewania. Część poziomych odcinków instalacji prowadzona jest w kanale pod posadzką parteru, pozostałe odcinki prowadzone są pod stropem parteru. Czynnik grzewczy doprowadzony jest na parter pionami zasilanymi z instalacji rodzielczej na parterze.

W projekcie założono parametry tz/tp= 90/70 oC czynnika grzewczego dostarczanego z węzła cieplnego.

### 3.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach na piętrze oraz częściowo na parterze w ostatnich latach instalacja c.o. została zmodernizowana – zastosowano grzejniki płytowe z konwektorami oraz zaworami z głowicami termostatycznymi. Ze względu na obniżenie parapetów okiennych na kond. +1 nie jest możliwe wykorzystanie istniejących grzejników o wysokości 600mm, projektuje się nowe grzejniki o wysokości 500mm. W pomieszczeniach gdzie jest to możliwe zakłada się wykorzystanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Grzejniki żeberkowe projektuje się wymienić na grzejniki płytowe z konwektorem. Projektuje się zastosować grzejniki prod. Brugmann (lub inne równoważne).

Na gałązkach zasilających projektuje się montaż zaworów termostatycznych z nastawą wstępną np. prod. Danfoss typ RTD-N z głowica termostatyczną na gałązkach powrotnych – zaworów odcinających np. prod. Danfoss typ RLV (lub inne równoważne).

Grzejniki wpiąć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejących podejść grzejnikowych, lub w przypadku nowoprojektowanych grzejników – projektuje się wykonanie nowych odcinków instalacji wpiętych do istniejącej instalacji w miejscach wskazanych na rysunkach.

Sposób prowadzenia oraz średnice poszczególnych odcinków rurociągów zawarto na rysunkach IS02, IS06, IS07,  obliczeniowe straty ciepła dla pomieszczeń i dobory grzejników zawarto w tabeli:

### 3.2.2. Instalacja ciepła technologicznego

Na potrzeby zasilania nagrzewnicy powietrza projektowanej centrali wentylacyjnej należy doprowadzić ciepło technologiczne.

Centrala zlokalizowana będzie na dachu przebudowywanego budynku i wyposażona będzie w wodną nagrzewnicę powietrza o mocy:

Centrala linii LNW-1					 Qg= 25 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy grzewczej  	 Qg= 25 kW

Projektuje się instalację ciepła technologicznego zasilającą nagrzewnicę centrali wentylacyjnej  w czynnik grzewczy – wodę grzewczą.

Ze względu na pracę układu ogrzewania budynku w zależności od temperatury zewnętrznej (sterowanie pogodowe) dla zabezpieczenia właściwej pracy nagrzewnicy w centrali projektuje się wymiennik przewymiarowany aby zachować właściwe parametry pracy przy niskiej temperaturze zasilania założono Tz/Tp = 55/45oC.

Instalację c.t. wpiąć w istniejące główne rurociągi c.o. w piwnicy budynku sąsiadującego.

Rurociągi prowadzić pod stropami kondygnacji. Pion c.t. prowadzić w zabudowie elementu montażowego wc podwieszanego.

W celu regulacji wydajności nagrzewnicy centrali wentylacyjnej projektuje się zespół pompowo – mieszający wyposażony w:

-	pompa  obiegowa np. WILO Star RS 15/4 (praca na II biegu),

-	zawór trójdrogowy z siłownikiem (w dostawie z centralą wentylacyjną),

-	zawory odcinające DN40,

-	zawory odcinająco – regulacyjne DN40 np. prod. DANFOSS typ MSV-C DN40,

-	zawór zwrotny DN40,

-	filtr siatkowy DN40,

Sposób prowadzenia oraz średnice poszczególnych odcinków rurociągów zawarto na rysunkach IS01, IS06 oraz IS 07.

Odcinek rurociągu prowadzony na zewnątrz zabezpieczyć izolacją termiczną oraz płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.

## 3.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

W podlegających modernizacji pomieszczeniach budynku projektuje się układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wywiewnej.

Dla pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego projektuje się niezależne linie wywiewne.

UWAGA:

W istniejącym budynku należy zdemontować istniejące urządzenia i kanały wentylacyjne obsługujące modernizowane pomieszczenia. Wyloty z niewykorzystywanych kanałów wentylacji mechanicznej do pomieszczeń oraz kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną należy zaślepić. Niewykorzystywane elementy  instalacji wentylacji mechanicznej należy zabezpieczyć.

### 3.3.1. Linia nawiewno – wywiewna LNW-1

W celu utrzymania prawidłowych parametrów higienicznych powietrza wewnętrznego w modernizowanych pomieszczeniach okresie całorocznym projektuje się linię nawiewno – wywiewną współpracującą z centralą wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym np. prod. VTS Clima (lub innym równoważnym) o parametrach punktu pracy:

- Vn/Vw= 3.400/2.800 m3/h, dpn/dpw= 250/250Pa

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w następujące bloki funkcjonalne:

na nawiewie

- sekcja tłumika szumów

- sekcja filtracji powietrza świeżego (EU4),

- sekcja wymiennika obrotowego,

- sekcja wodnej nagrzewnicy powietrza Qg= 25kW (tz/tp= 55/45 oC);

- sekcja freonowej chłodnicy jednosekcyjnej Qch= 16kW (tn=22 oC);

- sekcja wentylatora nawiewnego z falownikiem Ne= 1,5kW, 3x400V,

- sekcja tłumika szumów

na wywiewie

- sekcja tłumika szumów,

- sekcja filtracji (EU4),

- sekcja wentylatora nawiewnego z falownikiem Ne= 1,5 kW, 3x400V,

- sekcja tłumika szumów

Szczegółowe dane techniczne urządzenia – patrz karta doborowa.

Centrala będzie pracować na 100% świeżym powietrzu.

Centralę wentylacyjna będzie zlokalizowana na dachu przebudowywanego budynku. Kanały wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnątrz zaizolować termicznie 10 cm wełny min. w płaszczu z blachy stalowej. Kanały nawiewne prowadzone wewnątrz izolować 3cm wełny mineralnej w osłonie z folii Alu, kanału wywiewne bez izolacji.

Projektuje się układ wymiany powietrza góra-góra. Jako elementy nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach parteru, bez sufitu podwieszanego projektuje się kratki wentylacyjne montowane na kanałach wentylacyjnych.

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w pomieszczeniach na piętrze będą anemostaty sufitowe wirowe ze skrzynką rozprężną np. typ KRE/RME prod. Gryfit (lub inne równoważne) oraz zawory wentylacyjne w pom. sanitarnych.

W okresach poza wykorzystaniem pomieszczeń projektuje się pracę układu w funkcji przewietrzania.

### 3.3.2. Linie wywiewne

W celu zachowania parametrów higienicznych powietrza w pomieszczeniach pomocniczych (sanitariaty, pom. socjalne)  zlokalizowanych w modernizowanym budynku GEOPOZ’u projektuje się następujące linie wywiewne:

- LWD-1 – wywiew z pomieszczeń sanitariatów na parterze i piętrze, linia wyposażona podstawę dachową tłumiącą, współpracująca z wentylatorem wywiewnym np. prod. Systemair typ TFSK 200 (lub innym równoważnym) o parametrach punktu pracy:

Vw= 320 m3/h, dp= 150Pa

Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji przewietrzania, praca w sprzężeniu  z linią LNW-1.

- LWD-2 – wywiew z sanitariatów na kondygnacji P0, linia wyposażona w podstawę dachową tłumiącą, współpracująca z wentylatorem wywiewnym dachowym np. prod. Systemair typ TFSK 125XL (lub innym równoważnym) o parametrach punktu pracy:

Vw= 150 m3/h, dp= 100Pa

Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji przewietrzania, praca w sprzężeniu z linią LNW-1;

Uwaga:

- Poza godzinami wykorzystania projektuje się obniżenie wydatków linii wentylacyjnych.

- Centrala wentylacyjna wyposażone w kompletną automatykę umożliwiającą autonomiczną pracę jednostki. W zakresie dostawy centrali wentylacyjnej wchodzi pełne okablowanie, układ sterowania ze sterownikami, czujnikami itd.

## 3.4. KLIMATYZACJA (częściowa)

Instalacje  chłodzące VRV

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów termicznych powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach biurowych w okresie letnim, projektuje się układ chłodzenia freonowego systemu VRV np. produkcji DAIKIN (lub innym równoważnym).

Dla wyznaczenia zysków ciepła w obsługiwanych pomieszczeniach wykonano bilans chłodniczy obsługiwanych pomieszczeń.

Zyski chłodu przyjęte w projekcie zestawiono w Tablicy 2.1

Tablica 2.2 Wyniki obliczeń zysków ciepła dla pomieszczeń

W budynku projektuje się jednostki kasetonowe zlokalizowane w stropie podwieszanym obsługiwanych pomieszczeń oraz jedną jednostkę naścienną (pom. 11 na piętrze).

Powietrze zostaje zassane przez klimakonwektor, schłodzone i z powrotem nawiane do pomieszczenia.

Jednostka zewnętrzna układu VRV zlokalizowana jest na dachu budynku.

Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną prowadzony jest układ miedzianych przewodów freonowych i sieć kabli sterowniczych do poszczególnych urządzeń.

Z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić skropliny za pomocą instalacji odprowadzenia skroplin.

Typy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, wydatki, średnice rurociągów freonowych zgodnie z opisem na rysunkach IS08, IS09 oraz IS10.

Sieć przewodów freonowych należy zwymiarować zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja chłodzenia powietrza w centrali

W celu zapewnienia schłodzenia powietrza w centrali wentylacyjnej linii LNW-1 jako sekcję centrali projektuje się freonową chłodnicę powietrza współpracującą z agregatem sprężarkowym np. prod. DAIKIN typ ERX140 (lub innym równoważnym) o znamionowej mocy chłodniczej:

Qch= 15,8 kW

Agregat zlokalizowany jest na dachu budynku. Pomiędzy agregatem a chłodnicą centrali wentylacyjnej projektuje się izolowaną termicznie i przeciwwykropleniowo instalację freonową. Układ chłodniczy wyposażony w kompletną automatykę umożliwiającą współpracę z centralą wentylacyjną.

Uwagi:

- Wszystkie urządzenia w dostawie z układami automatyki pozwalającymi na realizacje zadanych funkcji,

- Główne zasilanie elektryczne doprowadzić do jednostek zewnętrznych chłodzenia freonowego,

- Klimakonwektory montować w sposób umożliwiający prawidłową konserwację (np. wyjęcie filtra),

- Przewody freonowe prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.

# 4. Wymagania dotyczące wykonania.

Zawiesia, wsporniki i inne elementy mocujące należy kotwić do elementów konstrukcyjnych budynku

## 4.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody oraz wody hydrantowej.

Instalacje zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- przewody instalacji rozdzielczych, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać należy w technologii  rur z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową (np. TECE rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE) z kształtkami mosiężnymi zgodnie z wytycznymi producenta,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,

- projektuje się izolację rurociągów np. w technologii Tubolit, lub inną izolacją dopuszczoną do stosowania w budownictwie,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI,

- przewody instalacji rozdzielczych zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji  montować do elementów konstrukcyjnych obiektu wykorzystując punkty stałe oraz przesuwne w odstępach wynikających z instrukcji montażu instalacji.

Instalację instalacji hydrantowej należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych dostawa, wykonanie, montaż i odbiór rurociągów wykonać wg PN-81/B-10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

- połączenia gwintowane,

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pręt gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocować za pomocą uchwytów systemowych i wsporników np. prod. Hilti w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu, oraz spełniający wymogi p-poż,

- rurociąg wody izolować izolacją kauczukową w systemie AF/Armaflex otulina H, izolacja łączona w sposób szczelny (klejenie), obejmy wykonać w technologii AF/Armaflex,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii Hilti,

## 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- rurociągi wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego (PVC), rurociągi instalacji podposadzkowej wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego PVC-U klasy S,

- instalację kanalizacji i próby szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 wraz ze zmianą PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,

- przejścia przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej np. w technologii Hilti,

## 4.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

Instalację c.o. należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- rurociągi centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego wykonać z rur miedzianych wg PN-EN 1057:2006 PN-EN 1254-1:2004 oraz PN-EN 1254-5:2004;

- rurociągi i armaturę izolować wg PN-B-02421:2000;

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać w wykorzystaniem uchwytów systemowych i wsporników np. prod. HILTI, MEFA w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu, przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków),

- przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród,

- łączenie rur wykonać jako lutowanie kapilarne,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,

- przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych, konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur,

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI,

- ułożenie przewodów rozdzielczych należy wykonać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień, w najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki ręczne w najniższych odwodnienia wyposażone w zawory odcinające ze złączka do węża,

- instalację napełnić wodą uzdatnioną z sieci,

- odcinek prowadzony na zewnętrz izolować termicznie na warunki zewnętrzne oraz zabezpieczyć płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej,

- rurociąg wody grzewczej izolować izolacją termiczną np. Tubolit DG-A w grubościach

średnice do Dn100 	- 30mm

powyżej Dn100           - 40mm

przy uwzględnieniu wymagań producenta,

## 4.4. Kanały wentylacyjne oraz montaż instalacji wentylacyjnej

Kanały należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

-	kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05

-	kształtki z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04

-	klasa szczelności kanałów A (wskaźnik szczelności przewodów < 4,78 m3/m2xh)

-	zawiesia kanałów zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszeń i podpór pod kanały posiadających wymagane atesty), jako podkładki należy stosować materiał z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych właściwościach

-	kanały nawiewne w obrębie budynku izolować termicznie 3cm wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej,

- 	kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnątrz izolować termicznie 10cm wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej oraz w płaszczu zewnętrznym z blachy ocynkowanej,

-	elementy instalacji przebiegające na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych.

-	przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako akustycznie chronione, zabezpieczone przed przedostawaniem się dźwięku, po montażu kanałów wolną przestrzeń otworu wypełnić płytami z filcu i wełny mineralnej

-	elementy instalacji które nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją należy zabezpieczyć zgodnie z KOR-3A (kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń),

-	w kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne w celu umożliwienia okresowego czyszczenia zgodnie z „Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL;

-	wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej,

-	kolana prostokątne instalacji wentylacyjnej dla których jedne z wymiarów jest większy od 	600mm  wyposażyć w kierownice przepływu,

-	elastyczne kanały powietrzne dla końcowych odcinków (np. podłączeń nawiewników) wykonać z przewodów izolowanych np. typu AKUFLEX.,

-	przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać otwory większe o 5cm z każdej strony od wymiaru kanału

-	kanały wentylacyjne o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne wzmocnienia zwiększające sztywność,

-	podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów instalacji dla okresowego czyszczenia przewodów wentylacyjnych - maksymalna odległość między łatwodemontowalnymi odcinkami kanałów winna wynosić 10 m, w przypadku przewodów typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci odcinka długości 50 cm obustronnnie łączonego za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest niemożliwy montować otwory rewizyjne do których jest łatwy dostęp

-	kolorystyka oraz rozkład kratek wentylacyjnych wg projektu wnętrz.

## 4.5. Instalacje freonowe

Instalacje freonowe należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

-	instalacje przewodów freonowych wykonać z rur miedzianych,

-	na wszystkich odcinkach instalacji wykonać trzystopniową próbę ciśnieniową na N2 wg wymagań producenta,

-	próżnię w instalacji wykonać dwustopniowo,

-	napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wykonać wg wskazówek zawartych w instrukcji montażowej systemu,

-	instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-3, obejmy wykonać np.  w technologii AF/Armaflex, odcinki na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z blachy ocynkowanej)

-	zawiesia i podpory rurociągów wykonać w wykorzystaniem uchwytów systemowych i wsporników np. prod. MEFA, lub HILTI w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu,

-	przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI,

-	na każdym odcinku o długości 10 metrów wykonać kompensację wydłużeń za pomocą U-kształtek w środkach odcinków prostych, w środkach długości kompensatorów instalować punkty stałe wykonane za pomocą obejm zaciskowych bezpośrednio na rurociągu,

-	agregaty zewnętrzne instalować na konstrukcji spawanej z kształtowników, mocowanie agregatów do konstrukcji za pomocą amortyzatorów gumowych o wysokości poduszki gumowej min. 30 mm.

## 4.6. Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:

- usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych na dachu;

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych,

- usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach,

- bieżącej koordynacji z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia,  instalacja sanitarna, nagłośnienia)

- odpowiedniego podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją przewodową stalową poprzez przewody elastyczne (akuflex) o długości nie większej niż 1,5 m.

- odpowiedniego mocowania i podwieszania przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny),

- powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń.

- materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych,

- połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu,

- urządzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe itp.) powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężów nie mogą przekraczać 10%.

- urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta,

- w razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

## 4.7. Ochrona przed hałasem i drganiami.

Mocowanie i posadowienie urządzeń wywołujących drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory, agregat sprężarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem i rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie. Przy mocowaniu, lub posadowieniu stosować przekładki gumowe, lub wibroizolacyjne. Połączenia central wentylacyjnych oraz wentylatorów z instalacjami wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykonać wg. PN-87/B-02151/02 oraz z wytycznymi zawartymi w opracowaniu branży akustycznej.

## 4.8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Na przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego montować klapy przeciwpożarowe odcinające normalnie otwarte o odporności ogniowej równej odporności przegrody.

Do klap zamontować siłownik cyfrowy BELIMO typu BF 24TL-ST wraz z modułem zasilająco sterującym  BKN230-24MP. Wskaźniki położeń krańcowych w siłowniku.

Do sterowania i monitorowania klap przewiduje się zastosowanie sterowników cyfrowych LSK.

Zabezpieczenia przejść przez przegrody pożarowe rur z materiałów niepalnych wykonać np. w technologii HILTI CP 601S. Zabezpieczenia przejść przez przegrody pożarowe rur z materiałów palnych do średnicy 25mm wykonać np. w technologii HILTI CP611A. Przejścia rur wykonanych z materiałów palnych o średnicy powyżej 25 mm zabezpieczyć manszetami pożarowymi np. w technologii HILTI CP644.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

## 4.9. Demontaż.

Prace demontażowe należy wykonać przy zachowaniu przepisów bhp i p-poż. Zdemontowane elementy należy zutylizować. Pozostałe po demontażu elementy nie mogą powodować zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników – np. ostre elementy pozostałych po demontażu fragmentów instalacji należy zabezpieczyć przed przypadkowym zranieniem.

# 5. WYTYCZNE BRANŻOWE

## 5.1.Branża budowlano-konstrukcyjna

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych należy:

- usunąć istniejące wentylatory dachowe i kanały wentylacji mechanicznej, otwory wentylacji grawitacyjnej zamurować,

- zdemontować likwidowane grzejniki żebrowe i płytowe, niewykorzystane podejścia instalacji c.o. zaślepić,

- w istniejącym kominie wykonać szacht dla instalacji wentylacji,

- w miejscach wskazanych na rysunkach wykonać otwory dla przeprowadzenia instalacji,

- w miejscach wskazanych na rysunkach zaznaczone fragmenty nowoprojektowanych instalacji obudować; obudowy istniejących instalacji w przypadku uszkodzenia należy odtworzyć,

- wykonać konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, agregaty sprężarkowe, wentylatory,

- indywidualne podstawy dachowe dla posadowienia wentylatorów,

- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejść instalacji przez dach,

- otwory dla przejść instalacyjnych 5cm większe od wymiaru kanału z każdej strony,

- ocieplenie i obróbki wykończeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokołów na dachu,

- obudowy kanałów wentylacyjnych w budynku (zgodnie z wytycznymi),

- drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczeń porządkowych wyposażyć w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,04 m2, lub 3 cm szczeliny pod drzwiami,

## 5.2. Zasilanie elektryczne

Doprowadzić zasilanie elektryczne do wszystkich odbiorników – central wentylacyjnych, agregatu sprężającego, wentylatorów, oraz elementów sterowania. Zapotrzebowanie mocy elektrycznych dla poszczególnych odbiorników wg Tablicy 3.

## 5.3.Wytyczne do automatyki

Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w systemy automatycznej regulacji oraz pełne okablowanie umożliwiające autonomiczną pracę.

6. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH ORAZ MOCY GRZEWCZYCH

# 7. ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WYTYCZNYCH

PN-EN 1610:2002 wraz ze zmianą PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1057:2006 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne - Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne - Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-EN 12599:2002 - Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-1507:2006 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 – Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN-1822-5:2002 – Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6,

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12.

# 8. UWAGI KOŃCOWE

1. Całość robót wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poż, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12.

2. Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, zestawieniem materiałów oraz kosztorysem. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Przed przystąpieniem do zamówień należy sprawdzić wszystkie istotne elementy na budowie. W razie rozbieżności między inwentaryzacją a rzeczywistością, lub wątpliwości skontaktować się z projektantem. Po wyborze urządzeń projekt należy zweryfikować pod kątem parametrów wybranych urządzeń i wykonać rysunki warsztatowe. Przystąpienie do zamówień jest jednoznaczne z akceptacją rozwiązań i zestawień zawartych w projekcie.

4. Dokładne rozmieszczenie oraz kolorystyka kratek wentylacyjnych wg. projektu aranżacji wnętrz.

5. Po wykonaniu instalacji powietrznych i wodnych należy przeprowadzić ich regulację aerodynamiczną i hydrauliczną aby uzyskać przepływy zgodne z warunkami obliczeniowymi;

6. Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem

7. Należy zdemontować istniejące kanały wentylacyjne obsługujące modernizowane pomieszczenia. W pomieszczeniach objętych opracowaniem, w których przewidziano wentylację mechaniczną należy zaślepić otwory wlotowe wentylacji grawitacyjnej.

8. Wszystkie zastosowane materiały i wykonane prace winny być zgodnie z wytycznymi producenta danego rozwiązania technologicznego.

9. Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych” właściwymi dla wykonywanej instalacji oraz

obowiązującymi przepisami bhp i p-poż a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02).

# 9. Informacja BIOZ

## 9.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

## 9.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- praca na wysokości (dopuszcza się do pracy na wysokości tylko osoby posiadające odpowiednie badania lekarskie),

- zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich,

- stosowanie materiałów żrących lub cuchnących - chemikaliów niebezpiecznych grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej,

- praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia, spawanie),

- występowanie gorącej wody oraz zgrzewania materiałów,

- hałas pochodzący od maszyn i urządzeń,

- wykonywanie wykopów (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemią).

W trakcie robót budowlano-instalacyjnych należy przede wszystkim chronić głowę i oczy. Bezwzględnie używać okularów ochronnych, kasków, rękawic i obuwia z osłoną palców. Bezwzględnie stosować różnego rodzaju osłony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót muszą być przeszkoleni w zakresie BHP.

# 10. Zestawienia materiałów i DTR urządzeń