Zrobiono na 2008-12-10 za pomocą VRV Xpress V3.6.1 - baza danych Central 6.1.3

Nazwa projektu 	 	GEOPOZ Poznań ul. Gronowa 20 	
Odniesienie 	 	jtjprojekt 	
Nazwa klienta 	 	Jarosław Hernes 	

Parametry doboru jednostek wewnętrznych można znaleźć w rozdziale Szczegóły jednostki wewnętrznej 
Parametry doboru jednostek zewnętrznych można znaleźć w rozdziale Szczegóły jednostki zewnętrznej 
Tylko dane znajdujące się w katalogu technicznym są poprawne. Program stosuje zaokrąglenia tych danych.
X.	Lista materiałów
X.	Sterowniki centralne
Model 	Il. 	Opis 	
DCS601C51 	1 	Icontroller 	

X.	Out 1 - RXYQ10P7W1B
Model 	Il. 	Opis 	
RXYQ10P7W1B 	1 	Pompa ciep³a VRV III P COMPACT 	
FXAQ20MA 	1 	A - Jedn. ścienna 	
FXZQ20M8 	7 	Z - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem (600x600) 	
FXZQ32M8 	1 	Z - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem (600x600) 	
FXZQ40M8 	2 	Z - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem (600x600) 	
FXZQ50M8 	1 	Z - kaseta międzystr. z 4-kier. nawiewem (600x600) 	
KHRQ22M20T 	7 	Rozgałęzienie REFNET 	
KHRQ22M29T 	4 	Rozgałęzienie REFNET 	
BRC1D528 	12 	Zdalny sterownik 	
BYFQ60BW1 	11 	Panel dekoracyjny 	

X.	Szczegóły jednostki wewnętrznej
X.	Tabela skrótów
Nazwa 	Logiczna nazwa urządzenia 	Przepł. pow. 	Przepł. pow. nawiew. przy małej i dużej pręd. went. 	
FCU 	Nazwa modelu urządzenia 	Dźwięk 	Ciśnienie akust. niskie i wysokie 	
Tmp C 	Warunki wewn. dla chłodzenia (temp. t. suchego / RH) 	MCA 	Min. natężenie prądu w obwodzie 	
TC 	Możliwa całk. wydajn. chłodnicza 	Bezpieczniki 	Bezpieczniki 	
SC 	Możliwa jawna wydajność chłodnicza 	WxHxD 	Szer.xWys.xGł. 	
Tmp G 	Temp. wewn. dla grzania 	Cięż 	Ciężar urządzenia 	
QG 	Możliwa wydajn. grzewcza (z popr. na odmr.) 	 	 	

X.	Out 1 - RXYQ10P7W1B
Rzeczywista wydajnoœæ przy podanych warunkach i kombinacji (128%)
Nazwa 	FCU 	Tmp C 	TC 	SC 	Tmp G 	QG 	Przepł. pow. 	
 	 	°C 	kW 	kW 	°C 	kW 	l/s 	
1.12 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
1.12 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
1.13 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
1.14 	FXZQ32M8 	25,0 / 50% 	2,7 	1,9 	20,0 	1,9 	125-158 	
1.1 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
1.1 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
1.11 	FXAQ20MA 	25,0 / 50% 	1,7 	1,6 	20,0 	1,2 	75-125 	
1.2 	FXZQ40M8 	25,0 / 50% 	3,5 	2,7 	20,0 	2,5 	133-183 	
1.1 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
0.8 	FXZQ20M8 	25,0 / 50% 	1,7 	1,4 	20,0 	1,2 	117-150 	
1.3 	FXZQ50M8 	25,0 / 50% 	4,3 	3,4 	20,0 	3,1 	167-233 	
1.4 	FXZQ40M8 	25,0 / 50% 	3,5 	2,7 	20,0 	2,5 	133-183 	
Całk. 	 	 	27,8 	22,3 	 	19,9 	 	

Nazwa 	Dźwięk 	MCA 	Bezpieczniki 	WxHxD 	Cięż 	
 	dBA 	A 	 	mm 	kg 	
1.12 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.12 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.13 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.14 	26-32 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.1 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.1 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.11 	29-35 	0,3 	Factory Std 	795x290x230 	11 	
1.2 	28-36 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.1 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
0.8 	25-30 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.3 	33-41 	0,9 	Factory Std 	575x286x575 	18 	
1.4 	28-36 	0,8 	Factory Std 	575x286x575 	18 	

X.	Szczegóły jednostki zewnętrznej
X.	Tabela skrótów
Nazwa 	Logiczna nazwa urządzenia 	PS 	Zasilanie (napięcie i fazy) 	
Model 	Nazwa modelu urządzenia 	Prąd pracy 	Prąd pracy 	
Komb 	Procent kombinacji 	Pr. nom. 	Prąd rozruchu 	
Tmp C 	Temp. zewn. dla chłodz. 	Bezpieczniki 	Bezpieczniki 	
QC 	Wydajn. chłodn. 	WxHxD 	Szer.xWys.xGł. 	
Tmp G 	Temp. zewn. dla grzania 	Cięż 	Ciężar urządzenia 	
QG 	Wyd. grz. (z popr. na odmr.) 	 	 	
Instalacja  	Największa odległość między jedn. wewn. a zewn. 	 	 	
Cz. chłodn. 	Std. fabryczne napełn. cz. chłodn. (5 m rzeczywistej dł. rur) 	 	 	
 	wyłączając dopełnienie czynnikem 	 	 	
 	Aby obliczyć dodatkowe napełnienie czynnikiem chłodniczym, patrz katalog VRV 	 	 	

X.	Szczegóły j. zewn.
Nazwa 	Model 	Komb 	Tmp C 	QC 	Tmp G 	QG 	Instalacja  	Cz. chłodn. 	
 	 	% 	°C 	kW 	°C 	kW 	m 	kg 	
Out 1 	RXYQ10P7W1B 	128 	32,0 	29,6 	-18,0 	20,0 	30,0 	8,4 	

Nazwa 	Model 	PS 	Prąd pracy 	Pr. nom. 	Bezpieczniki 	WxHxD 	Cięż 	
 	 	 	A 	A 	 	mm 	kg 	
Out 1 	RXYQ10P7W1B 	400V 3Nph 	10,6 	74 	cfr. local legislation 	930x1680x765 	240 	

X.	Schematy chłodnicze
Rury oznaczone * na schematach muszą być podłączone do urządzenia poprzez redukcję.
X.	Instalacja  Out 1

X.	Schematy elektryczne

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2-żyłowy nie-ekranowany (niespolaryzowany)
F1F2 = kabel 16-2 AWG 2-żyłowy nie-ekranowany (niespolaryzowany)
X.	Sterowniki centralne

X.	Okablowanie Out 1

X.	Opcje urządz.
X.	Opcje jednostki wewnętrznej
Model 	Opis 	Używany przez 	 	 	
BYFQ60BW1 	Panel dekoracyjny 	1.12 [FXZQ20M8] 	1.12 [FXZQ20M8] 	1.13 [FXZQ20M8] 	
 	 	1.14 [FXZQ32M8] 	1.1 [FXZQ20M8] 	1.1 [FXZQ20M8] 	
 	 	1.2 [FXZQ40M8] 	1.1 [FXZQ20M8] 	0.8 [FXZQ20M8] 	
 	 	1.3 [FXZQ50M8] 	1.4 [FXZQ40M8]