#### PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat : Projekt usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną

Zadanie:  „Przebudowa wraz z częściową rozbudową istniejącego II-kondygnacyjnego

budynku stanowiącego wraz z połączonym z nim budynkiem XIV

kondygnacyjnym, siedzibę  ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu”

CPV 45262700-8

SPIS	TREŚCI

## OPIS TECHNICZNY                                                                             strona

###### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA                                                                    ..

1.1       Inwestor                                                                                                        ..

1.2       Nazwa inwestycji                                                                                         ..

1.3       Adres budowy

1.4       Właściciel nieruchomości                                                                            ..

1.5       Przedmiot projektu                                                                                       ..

1.6       Podstawa opracowania projektu                                                                   ..

1.7       Wykonawca dokumentacji                                                                           ..

1.8       Zakres rzeczowy i finansowy                                                                       ..

1.9       Projekty związane                                                                                        ..

1.10     Normy                                                                                                          ..

1.11     Uzgodnienia                                                                                                 ..

1.12     Wykonawca robót                                                                                        ..

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

2.1       Stan istniejący                                                                                              ..

2.2       Stan projektowany                                                                                       ..

2.2.1    Budowa kanalizacji kablowej  – Etap I                                                        ..

2.2.2    Przełożenie linii kablowych     – Etap II                                                       ..

2.2.3    Roboty demontażowe               – Etap III                                                     ..

2.3       Pomiary elektryczne kabli                                                                            ..

2.4       Zagospodarowanie terenu                                                                            ..

2.5       Ochrona środowiska i strefy ochronne                                                        ..

- INFORMACJA  BIOZ                                                                                          ..

- UWAGI KOŃCOWE                                                                                            ..

II.	ZAŁĄCZNIKI                                                                                         strona

nr 1     Oświadczenie projektanta                                                                             ..

nr 2     Decyzja nr  254/ 2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu                      ..

publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Poznania.

( bez załączników graficznych )

nr 3      Opinie Zespółu Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej                         ..

Protokół  ZUD  nr 241/09

nr 4      Warunki techniczne do zadania inwestycyjnego wydane przez                  ..

Telekomunikację Polską S.A. pismo z dnia 16.12. 2008

nr 5     Uzgodnienia dokonane z przedstawicielami TP S.A.                                   ..

Notatka służbowa spisana dnia 25.02.2009

nr 6     Decyzja nr 0148/96/U Głównego Inspektora PITiP  w sprawie                   ..

nadania uprawnień budowlanych dla Zbyszka Nowaka

nr 7      Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa                             ..

wystawione dla Zbyszka Nowaka

.

III.	RYSUNKI

Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Rys. 01     Plansza zbiorcza sieci                                                                              ..

Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną

Rys. 02     Schemat trasowy  projektowanej kanalizacji kablowej                           ..

Rys. 03	   Schemat przełączenia istniejących kabli telekomunikacyjnych              ..

Rys. 04	   Szczegół wykonania projektowanej studni SK 03                                     ..

IV.	TABELE

Tabela 1	       Wykaz materiałów podstawowych                                                      ..

# I.	OPIS TECHNICZNY

1.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1.1    Inwestor

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

61-655 Poznań  ul. Gronowa 20

1.2    Nazwa inwestycji

Ogólna nazwa zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa wraz z częściową rozbudową istniejącego II-kondygnacyjnego

budynku stanowiącego wraz z połączonym z nim budynkiem XIV

kondygnacyjnym, siedzibę  ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu”

CPV 45262700-8

Temat:

„Projekt usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną”

1.3    Adres budowy

61-655 Poznań ul: Gronowa 20

działki nr:  5/11 i 5/12  - ark. mapy 23 , obręb Winiary

1.4    Właściciel nieruchomości

Właścicielem działek o numerach  5/11 i 5/12  - ark. mapy 23 , obręb Winiary

jest Miasto Poznań. ( władającym: ZGiKM GEOPOZ , P-ń ul. Gronowa 20 )

1.5    Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejącej kanalizacji

kablowej ( wraz kablami telekomunikacyjnymi ), w celu usunięcia kolizji z

projektowaną rozbudową budynku.

1.6    Podstawa opracowania projektu

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

-  umowy nr ZG-FBZ.3420-35/08 , zawartej z inwestorem zadania

-  warunków technicznych wydanych przez Telekomunikację Polską S.A.

-  uzgodnienie dokumentacji projektowej nr 241/09

wystawione przez  Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

-  uzgodnień dokonanych z przedstawicielami TP S.A.

-  danych zebranych przez projektanta w terenie

-  mapy sytuacyjno-wysokościowej, oraz mapy ewidencyjnej

-  norm i wytycznych branżowych.

1.7    Wykonawca dokumentacji

Przedsiębiorstwo ARI  Spółka z o.o.

ul. Wilczak 16A

61-623 Poznań

1.8    Zakres rzeczowy i finansowy

a)  Budowa kanalizacji kablowej – 3 otworowej             dł. trasowa –0,019 km

b)  budowa nowej studni kablowej, oraz rozbudowa istniejącej studni kablowej

c)  wciągnięcie kabli telekomunikacyjnych  do ułożonej kanalizacji kablowej

d)  demontaż istniejącej ( kolizyjnej ) kanalizacji kablowej wraz z istniejącymi

w niej kablami telekomunikacyjnymi.

e)  roboty budowlane w otoczeniu rozbudowywanej studni kablowej

( przebudowa części tarasu i schodów ).

Zakres finansowy inwestycji, określony będzie w Kosztorysie Inwestorskim

stanowiącym oddzielne opracowanie.

1.9    Projekty związane

Niniejsze opracowanie związane jest z niżej wymienionymi Projektami

-   PB       - Architektura,

-   PBW   - Usunięcie kolizji z kanalizacją  deszczową,

-   PBW   - Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną,

1.10  Normy

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące normy zakładowe TP S.A.

-      ZN - 96/TP S.A. - 004     Zbliżenia i skrzyżowania z innymi

urządzeniami uzbrojenia terenowego

Ogólne wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 011     Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogólne wymagania techniczne.

-      ZN - 96/TP S.A. - 012     Kanalizacji pierwotna.   Wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 016     Rury polietylenowe, karbowane

dwuwarstwowe               Wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 021     Uszczelki końców rur.    Wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 022     Przywieszki identyfikacyjne

Wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 023     Studnie kablowe.               Wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 041     Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

dodatkowe (wewnętrzne) Wymagania i badania.

-      ZN - 03/TP S.A. - 027     Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Linie kablowe o żyłach metalowych.
                                                 Ogólne wymagania i badania.

-      ZN - 96/TP S.A. - 031     Osłony złączowe.              Wymagania i badania.

oraz o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 26 października 2005 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 219, poz 1864 )

1.10  Uzgodnienia

Trasa projektowanej do  przełożenia kanalizacji kablowej została uzgodniona

przez Zespół Uzgadniania  Dokumentacji Projektowej – załącznik 3.

Projekt w zakresie rozwiązań technicznych uzgadniano na bieżąco 
         z przedstawicielami TP S.A.  – załącznik 5.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ jako władający

nieruchomością (działki nr:  5/11 i 5/12 ) udostępnił nieruchomość pod budowę.

1.11  Wykonawca robót

Wykonawcą robót, określonych w niniejszej dokumentacji, będzie

specjalistyczne przedsiębiorstwo branży telekomunikacyjnej, wybrane przez

Inwestora.

2.	 CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA

2.1	Stan istniejący

Na trasie objętej niniejszym projektem, jako elementy istniejącej sieci

uzbrojenia terenu znajdują się: kable energetyczne, kanalizacja deszczowa

telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – 2 otworowa.

Inwentaryzację istniejących kabli telefonicznych (do przełożenia ) wykonano

podczas wizji w terenie i zawarto w notatce służbowej – załącznik 5.

Dla potrzeb niniejszego projektu, jako stan istniejący przyjęto, że plac budowy został przez inwestora przygotowany w ten sposób, iż wykonawca robót telekomunikacyjnych może realizować projekt bez przeszkód ( tzn. istniejąca zieleń została usunięta a kanalizacja deszczowa została przebudowana ).

Stan istniejący terenu, objętego budową kanalizacji kablowej pokazano na zdjęciach poniżej.

Zdjęcie 1. Widok terenu przed budynkiem ul. Gronowa 20

Zdjęcie 2. Widok terenu przed budynkiem ul. Gronowa 20

Zdjęcie 3. Lokalizacja istniejącej studni  typu SK2

( na tarasie, przy schodach )

Zdjęcie 4. Lokalizacja istniejącej studni  typu SK2

( na tarasie, przy schodach )

Zdjęcie 5. Widok pokrywy istniejącej studni  typu SK2

( wbudowanej w taras )

2.2      Stan projektowany

W celu usunięcia powstałej kolizji pomiędzy, projektowaną rozbudową

budynku przy ul. Gronowej 20 – dz. nr 5/12 ( polegającą na dobudowaniu

zewnętrznej klatki schodowej ) a istniejącą na tym terenie  kanalizacją kablową

( stanowiącą własność TP SA ) należy przebudować w/w kanalizację kablową,

oraz przełożyć istniejące linie kablowe.

Usunięcie kolizji należy wykonać w trzech etapach:

2.2.1   Budowa kanalizacji kablowej - Etap I

Na istniejącym ciągu 2 -otworowej kanalizacji, należy nabudować studnię

kablową typu SKM -3 jako: narożną – prawą , składającą się z segmentów

betonowych, o pokrywie lekkiej podwójnej ( oznaczoną na rys jako SK 02 ).

Istniejącą studnię kablową typu SK2 (oznaczoną na rys jako SK 03) należy

rozbudować.

Ze względu na istniejącą kanalizację deszczową, oraz utrudnienia natury

technicznej, studnię SK 03, należy wymurować zachowując parametry zgodnie

z normą zakładową  ( ZN - 96/TP S.A. – 023 ).

Aby wykonać w/w rozbudowę studni SK 03, należ rozebrać część tarasu

( w którym posadowiona jest studnia ) i schodów znajdujących się

bezpośrednio przy niej ( patrz zdjęcie nr 2 - stan istniejący ).

Studnie SK 02 i 03, zabezpieczyć dodatkową pokrywą wraz z zabezpieczeniem

( zgodnie z normą ZN - 96/TP S.A. - 041 ).

Ze względu na jednolity system zabezpieczenia studni, wykonawca robót musi

wystąpić do TP SA  o zamki typu „Abloy”

Pomiędzy studniami SK 02 i SK 03 należy wybudować ciąg kanalizacji

kablowej składający się z trzech rur typu RHDPEk- F 110/ 94.

Rury należy układać w ziemi na głębokości 0,6m.

Wykopy należy wykonać ręcznie.

Miejsce posadowienia studni SK 02, oraz trasę układania ciągu rurowego

pokazano na mapie - rys 01 ( Plansza zbiorcza sieci ).

Rysunek nr 02  pokazuje schemat trasowy projektowanej kanalizacji kablowej.

Rysunek nr 04 pokazuje  sposób wykonania rozbudowy studni SK 03.

Na trasie projektowanej kanalizacji kablowej, występują skrzyżowania i

zbliżenia z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, natomiast nie występują

kolizje.

2.2.2   Przełożenie linii kablowych - Etap II

Aby zapewnić nieprzerwaną łączność użytkownikom, podłączonych

do sieci  telekomunikacyjnej poprzez kable ułożone w „ kolizyjnym odcinku

kanalizacji kablowej, połączenia kabli istniejących z projektowanymi należy

wykonać poprzez złącza równoległe.

Typy i pojemności poszczególnych kabli istniejących, oraz projektowanych,

trasę układania kabli, oraz miejsca wykonania połączeń, pokazano na rys. 03

Do wykonania w/w złączy, należy zastosować moduły zaciskowe MS zwykłe

10 i 25 parowe firmy Raychem, oraz łączniki typu Scotchlok UB2A firmy 3M.

Ostatecznego zamknięcia złączy należy dokonać po odłączeniu „starych” kabli

i wykonaniu pomiarów teletechnicznych.

W studniach kablowych należy :

- kable prowadzić łagodnymi łukami,

- osłony złączy mocować na wspornikach 3 kablowych,

-    na wszystkich kablach założyć przywieszki identyfikacyjne.

-    po wprowadzeniu kabli, otwory kanalizacji uszczelnić przed

przedostawaniem się wody i gazu do studni kablowych( np. materiałami

typu TDUX firmy Raychem , pianką poliuretanową, lub materiałami o

podobnych właściwościach ).

Miejsca wykonania złączy kablowych i trasę prowadzenia nowych kabli,

pokazano na rys nr 03.

Istniejący kabel o poj. 5x4 ( oznaczony jako nr 8 – rys 03 ) należy wyciągnąć

z kanalizacji przeznaczonej do likwidacji i wciągnąć do „nowej” kanalizacji,

pozostawiając w studni nr SK 02 jako „ niezabudowany”.

Uwaga:   Zestawienie  podstawowych materiałów, koniecznych do zrealizowania

niniejszego projektu pokazano w tabeli nr 1.

2.2.3   Roboty demontażowe - Etap III

Po wykonaniu równoległych połączeń na liniach kablowych po uzyskaniu

poprawnych wyników pomiarów elektrycznych „nowych” linii kablowych

należy :

- zdemontować „stare” kable,

- zdemontować odcinek kanalizacji kablowej stanowiący kolizję.

- zamknąć osłony złączowe

Wykop powstały po zdemontowanej kanalizacji kablowej powinien być

zasypany zagęszczonym gruntem i wyrównany do poziomu terenu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być równy 0,85.

2.3      Pomiary elektryczne kabli

Po zakończeniu  prac montażowych, związanych  z  przełożeniem linii

kablowych, należy wykonać następujące pomiary kabli telefonicznych:

a )    prądem stałym

b )    prądem przemiennym

-   pomiar tłumienności skutecznej

-   pomiar tłumienności zbliżno i zdalnoprzenikowej

2.4     Zagospodarowanie terenu

Realizacja zaprojektowanej przebudowy kanalizacji kablowej, nie

spowoduje teraz i w przyszłości, konieczności dokonania zmiany w

istniejącym planie zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrócony do

stanu pierwotnego, z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

Projektowane budowle wykonane zostaną z materiałów budowlanych takich

jak: tworzywa PE - rury ochronne ,  beton – studnie kablowe.

Poszczególne elementy projektowanej kanalizacji kablowej układane są

w ziemi, na głębokości 0,6 - 1,7 m .

Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna przekraczać 4 m.

Na trasie projektowanej kanalizacji kablowej, występują skrzyżowania i

zbliżenia, natomiast nie występują kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia

terenu.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przebudowy

jakiejkolwiek, istniejącej, sieci uzbrojenia terenu, czy też układu drogowego.

2.5     Ochrona środowiska i strefy ochronne

Dla projektowanej kanalizacji kablowej nie przewiduje się stref ochronnych.

Linie kablowe ( kable miedziane ) nie mają wpływu na stopień

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby.

Realizacja niniejszego projektu, nie wymaga wycinki drzew na trasie układania

rur ochronnych projektowanej kanalizacji kablowej.

3.      INFORMACJA  BIOZ

Zakres prac:

-  wykopanie rowów

-  układanie rur ochronnych w ziemi

-  budowa studni kablowych ( telekomunikacyjnych )

-  wciąganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej

-  likwidacja kolizyjnego odcinka kanalizacji kablowej

-  zasypanie rowu po zlikwidowanej kanalizacji kablowej

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-  kanalizacja kablowa 2 – otworowa, oraz dwie studnie telekomunikacyjne

Elementy zagrożenia

-  wykopy pod studnie kablowe – głębokość wykopów do 1,7m

(możliwość osunięcia się ziemi oraz wpadnięcia do wykopu )

Przewidywane zagrożenia

-  wykonywanie prac w obrębie drogi dojazdowej ,oraz budynku użyteczności

publicznej do którego generowany jest znaczy ruch pieszych

Instruktaż dla pracowników

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż.

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni i posiadać ważne badania lekarskie.

Instruktaż powinien być przeprowadzony na stanowisku pracy, na którym

pracownik ma wykonywać zadania, z objaśnieniem procesu pracy i zagrożeniami wynikającymi z powierzonego zakresu pracy.

Środki  zaradcze

-  oznakowanie terenu budowy, a szczególnie wykopów

-  wykopy oznaczyć i zabezpieczając przed osunięciem się ziemi

-  odzież ochronna

-  nadzór prowadzony przez osoby odpowiedzialne za realizację budowy

( posiadające stosowne uprawnienia )

Osoby kierujące pracownikiem zobowiązane są do:

-  sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

( Dz.U. nr 120 )

-  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

-  do egzekwowania od pracowników : przestrzegania organizacji pracy,

dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej i stosowania ich

zgodnie z przeznaczeniem.

4.	      UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a także

z obowiązującymi Polskimi Normami, oraz Normami Zakładowymi TP S.A..

Wszelkie prace związane z budową kanalizacji i sieci kablowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, oraz przepisami.

Szczególnie przy pracach wykonywanych w obrębie dróg publicznych należy

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, Kodeksu Drogowego , oraz warunków określonych uzgodnieniach branżowych.

Obowiązkiem wykonawcy robót jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji ( ul. Gronowa 20 , Wydz. Komunikacji UM Poznania )

Wykonawca, obowiązany jest do stosowania na budowie materiałów zgodnych z normami TP SA, oraz sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót

### Wszelkie zmiany jakie Wykonawca chciałby wprowadzić do projektu, muszą

### być uzgodnione z  inwestorem, oraz z autorem projektu.

Wykonane zmiany, muszą być naniesione na dokumentacji powykonawczej.

W przypadku stwierdzenia  niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w

terenie, a naniesionym na mapie geodezyjnej, należy wykonać przekopy

próbne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia.

O fakcie tym wykonawca ma obowiązek powiadomić obsługę geodezyjną