ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. Zakres i podstawa opracowania. 3

1.1. Zakres opracowania. 3

1.2. Podstawa opracowania. 3

2. Odpisy. 3

3. Opis techniczny. 4

3.1. Stan istniejący. 4

3.2. Stan projektowany. 4

3.3 Układanie linii kablowych nn 4

3.4 Ochrona przeciwporażeniowa 5

3.5  Uwagi końcowe 5

3.6 Zestawienie wykonawcze kolizji 6

4. Zestawienie podstawowych materiałów. 8

# 1. Zakres i podstawa opracowania.

## 1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem technicznym jednostadiowym - podaje szczegóły rozwiązania przebudowy odcinków linii kablowych nn, w ramach usunięcia kolizji z planowaną rozbudową istniejącego budynku Inwestora tj. Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEPOZ przy ul. Gronowej 20-22 w Poznaniu.

## 1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

- Warunki przebudowy urządzeń znak RD-1/DZ/ZR/2008/K/0529a z 30.12.2008r. określone przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 254/2008 z dnia 09.10.2008r.

- uzgodnienie ZUD nr 241/2009 z dnia 03.03.2009r.

- Zgoda z dnia 16.01.2009r. właściciela części kabli konsumentowych tj. DATOR INVEST Sp. z o.o. na wykonanie robót.

- wizja lokalna,

- uzgodnienia branżowe,

- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- obowiązujące przepisy i normy.

- PN-90/3093-64

- PN-88/E-05150

- PN-91/E-05160/01

- N-SEP-E-004

Obszar objęty przebudową stanowi własność Inwestora:

Obręb Winiary Arkusz 23 dz. nr: 5/11 i  5/12 – właściciel Miasto Poznań we władaniu Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEPOZ.

# 2. Odpisy.

# 3. Opis techniczny.

## 3.1. Stan istniejący.

Z budową nowego budynku (klatka schodowa z windą), kolidują istniejące na terenie Inwestora urządzenia elektroenergetyczne 0,4kV w tym:

- odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do RG budynku nr 20,

- odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do ZK-2 budynku nr 20,

- odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV typu YAKY 4*70mm2 relacji od MST-720 do RG hydroforni budynku nr 20,

- odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do RG budynku nr 22,

- odcinek konsumentowej linii kablowej 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do ZK-2 budynku nr 22,

- odcinek linii kablowej 0,4kV typu YAKY 4*120mm2 relacji od ZK-3 nr 2198 budynek nr 20 do ZK-3 nr 1867 budynek nr 22,

Linie kablowe relacji:

g)  od MST-720 do ZK3 nr 2198

h) od MST-720 do ZK-3 nr 2508

nie stanowią kolizji – przebiegają poza terenem rozbudowy.

## 3.2. Stan projektowany.

Przebudowie podlegać będą linie kablowe wymienione w pkt. a, b, c, d, e, f.

Nowe odcinki kabli układane będę po trasach kabli istniejących.

W ramach przebudowy kabli projektuje się ułożenie nowych odcinków kabli 0,6/1kV typu YAKY 4*120mm2 i YAKY 4*70mm2.

Szczegółowe zapisy obejmujące urządzenia przebudowywane przedstawione w postaci tabeli w pkt. 3.6.

## 3.3 Układanie linii kablowych nn

Projektuje się układanie nowych odcinków linii kablowych po trasach równoległych bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m.

Kable należy układać na min. 10-o centymetrowej warstwie piasku linią falistą z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi, w temperaturze nie niższej niż -5C (pod warunkiem, iż temperatura żyły nie spadnie poniżej 0C).

Ułożone kable przysypać 25-o cm warstwą piasku i przykryć folią plastykową grubości min. 0.5 mm koloru czerwonego dla kabli SN i niebieskiego dla kabli nn. Rów kablowy przysypywać piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy pod kable winien wytyczyć geodeta.

Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe rozmieszczone min. co 10 m oraz przy zmianach kierunku trasy, przy rurach osłonowych oraz w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym. Na opaskach należy umieścić znak właściciela, typ i przekrój kabla znak fazy oraz rok budowy. Szczegóły uzgodnić z właścicielami i ENEA Operator Sp. z o.o. RD Poznań.

Układanie linii kablowych wykonać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Sposoby rozwiązań skrzyżowań i zbliżeń kabli z uzbrojeniem podziemnym pokazano na załączonym rysunku.

Po zakończeniu układania kabli, trasy winny być zinwentaryzowane i odebrane przez służby ENEA Operator Sp. z o.o. RD Poznań, Inwestora tj. GEOPOZ  i spółki Dator Incest. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Trasy projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.

Na skrzyżowaniach kabli z innymi mediami należy układać je w rurach AROT DVK o średnicy 110.

W miejscach połączeń nowych odcinków nn z istniejącymi należy zastosować mufy przelotowe termokurczliwe typu ZMR-4 RADPOL Człuchów

## 3.4 Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim  (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza  kabla oraz osłony zewnętrzne urządzeń energetycznych zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Przemysłu nr 473 z dnia 26.10.1990 r.

Ochronę przeciwporażeniową dodatkową stanowi:

- dla kabli nn – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.

## 3.5  Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z przytoczonymi normami oraz w oparciu o niniejsze opracowanie.

Warunkiem przystąpienia przez wykonawcę do robót jest spisanie wzajemnej umowy dotyczącej przebudowy sieci  pomiędzy Inwestorem i ENEA Operator Sp. z o.o. Po zakończeniu montażu kabli należy wykonać wymagane próby napięciowe i pomiary poprzedzające załączanie kabli pod napięcie.

Wykonane prace zgłosić do odbioru do ENEA Operator Sp. z o.o. RD Poznań z min.14-o dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystąpieniem do przebudowy należy przeprowadzić dokładną lokalizację linii kablowych przy współudziale służb technicznych ENEA Operator Sp. z o.o., celem wykluczenia rozbieżności pomiędzy mapą geodezyjna i stanem faktycznym zgodnie z zaleceniami pkt. VI warunków przebudowy.

## 3.6 Zestawienie wykonawcze kolizji

| Nr kolizji | #### Lokalizacja | #### Typ istn. urządzenia i relacja | Rodzaj kolizji - sposób wykonania nowego urządzenia | Rodzaj projektowanych urządzeń | Ilość materiałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | ul. Gronowa dz. 5/11 i 5/12 | konsumentowa linia kablowa 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do RG budynku nr 20 | Likwidacja odcinka linii na dz. nr 5/11 5/12. Ułożenie nowego odcinka kabla tego samego typu i zmutowanie jego końców z kablem istniejącym | 0,6/1kV 2*YAKY 4*120mm2 ZMR-4 Radpol 0,6/1kV 120-240mm2 AROT DVK 110 | mb 28 kpl. 4 mb 4 |
| b) | ul. Gronowa dz. 5/11 i 5/12 | konsumentowa linia kablowa 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do ZK-2 budynku nr 20 | Likwidacja odcinka linii na dz. nr 5/11 5/12. Ułożenie nowego odcinka kabla tego samego typu i zmutowanie jego końców z kablem istniejącym | 0,6/1kV 2*YAKY 4*120mm2 ZMR-4 Radpol 0,6/1kV 120-240mm2 AROT DVK 110 | mb 28 kpl. 4 mb 4 |
| c) | ul. Gronowa dz. 5/11 i 5/12 | konsumentowa linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4*70mm2 relacji od MST-720 do RG hydroforni budynku nr 20 | Likwidacja odcinka linii na dz. nr 5/11 5/12. Ułożenie nowego odcinka kabla tego samego typu i zmutowanie jego końców z kablem istniejącym | 0,6/1kV YAKY 4*70mm2 ZMR-2 Radpol 0,6/1kV 70-120mm2 AROT DVK 110 | mb 28 kpl. 2 mb 4 |
| d) | ul. Gronowa dz. 5/11 i 5/12 | konsumentowa linia kablowa 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do RG budynku nr 22 | Likwidacja odcinka linii na dz. nr 5/11 5/12. Ułożenie nowego odcinka kabla tego samego typu i zmutowanie jego końców z kablem istniejącym | 0,6/1kV 2*YAKY 4*120mm2 ZMR-4 Radpol 0,6/1kV 120-240mm2 AROT DVK 110 | mb 28 kpl. 4 mb 4 |
| ###### e) | ul. Gronowa dz. 5/11 i 5/12 | konsumentowa linia kablowa 0,4kV typu 2*YAKY 4*120mm2 relacji od MST-720 do ZK-2 budynku nr 22 | Likwidacja odcinka linii na dz. nr 5/11 5/12. Ułożenie nowego odcinka kabla tego samego typu i zmutowanie jego końców z kablem istniejącym | 0,6/1kV 2*YAKY 4*120mm2 ZMR-4 Radpol 0,6/1kV 120-240mm2 AROT DVK 110 | mb 28 kpl. 4 mb 4 |
| ###### f) | ul. Gronowa dz. 5/11 i 5/12 | linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4*120mm2 relacji od ZK-3 nr 2198 budynek nr 20 do ZK-3 nr 1867 budynek nr 22 | Likwidacja odcinka linii na dz. nr 5/11 5/12. Ułożenie nowego odcinka kabla tego samego typu i zmutowanie jego końców z kablem istniejącym | 0,6/1kV 2*YAKY 4*120mm2 ZMR-4 Radpol 0,6/1kV 120-240mm2 AROT DVK 110 | mb 40 kpl. 2 mb 8 |

UWAGA!

1. Opaski informacyjne na kablach należy umieszczać dodatkowo przy każdym wejściu do rury osłonowej.

2. Wszystkie urządzenia liniowe podlegają weryfikacji przy pomocy próbnych wykopów w celu zweryfikowania rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją geodezyjną, a stanem faktycznym

# 4. Zestawienie podstawowych materiałów.

| 1. | Mufa ZMR 2 RADPOL 0,6/1kV 35-70mm2 | kpl. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mufa ZMR 4 RADPOL 0,6/1kV 120-240mm2 | kpl. | 18 |
| 3. | Taśma plastikowa niebieska 400*0,05mm | mb | 80 |
| 4. | Opaska informacyjna | szt. | 60 |
| 5. | Kabel YAKY 4*120mm2 0,6/1kV | mb | 280 |
| 6. | Kabel YAKY 4*70mm2 0,6/1kV | mb | 30 |
| 7. | AROT DVK 110-niebieska | mb | 32 |
| 8. | piasek | m3 | 26 |
|  | Inne materiały wg rzeczywistego zużycia |  |  |