Poznań, dnia 20 maja 2009 r.

ZG-FBZ.3410-19/09

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

PYTANIA

- Załączniki do SIWZ zawierają nakłady na wykonanie systemu obsługi klienta SZOK, jednak pkt. IV SWIZ zawiera informację stanowiącą, że system obsługi klienta został wyłączony do 
oddzielnego przetargu. Proszę o potwierdzenie, że system ten nie stanowi przedmiotu zamówienia.

- W pozycji nr 73 przedmiaru robót architek.-budowl.-konstrukcyjnych określono ilość montażu sufitu podwieszonego z paneli listwowych na 4,08 m2, natomiast z załączonego rysunku D5 
wynika, że należy zainstalować 66,3m2 sufitu. Proszę określić, która wartość jest wiążąca.

- Szyba antyrefleksyjna grafitowa nie występuje, czy w związku z tym mamy rozumieć, że ma to być szkło barwione w masie (grafit)

- Okna uchylno-rozwieralne  w typie EI30 nie występują. Czy symbol ten dotyczy tylko elementów stałych?

- W przedmiarze robót instalacji c.o., wentylacji i częściowej klimatyzacji oraz wod.-kan. nie ujęto części elektrycznej potrzebnej do zasilania i sterowania urządzeń takich jak centrala wentylacyjna, klimatyzatory, klapy p-poż. Siłowniki), sterowanie klimatyzacją, itp. Czy zostało to ujęte 
w innych przedmiarach – elektrycznych? Czy należy uwzględnić ww. elektrykę w wycenia kosztorysowej? Jeżeli tak to proszę o podanie zestawienia materiałów (przewodów elektrycznych, zabezpieczeń elektrycznych) ich rodzaju i ilości.

ODPOWIEDZI

- Potwierdzamy, iż system obsługi klienta SZOK, zgodnie z pkt IV SIWZ nie stanowi przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z rysunkiem D5 – sufit podwieszany.

- Szkło w projektowanym obiekcie należy stosować analogicznie jak na sąsiednim budynku 
(Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania).

Należy zastosować szkło refleksyjne, bezbarwne (np. antelio srebrny).

- Symbol EI30 dotyczy elementów stałych.

- Zasilanie poszczególnych urządzeń wentylacji, klap p-poż., klimatyzatorów, central wentylacyjnych zostało uwzględnione w projekcie instalacji elektrycznej. Na rys. nr 3 i 5 pokazano lokalizację poszczególnych urządzeń i numery obwodów w tablicy TE dla ich zabezpieczenia. Na rys. nr 8 tablica rozdzielcza TE obwód 60-78 i 82-88 to zasilanie poszczególnych urządzeń, podano typy kabli zasilających.

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ - przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 26.05.2009 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Gronowej 20, pok. 917, IX piętro.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 26.05.2009 r godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 
przy ul. Gronowej 20, pok. 911, IX piętro.