Poznań, dnia 08.05.2009 r.

ZG-FAT.340-6/09

ZG-FBZ.3410-17/09

Pytania  dotyczące ,,Dźwiękowego systemu ostrzegawczego” — ZG-FBZ.3410-17/09

1. Z uwagi na rozbieżności proszę o informację czy podtrzymanie bateryjne systemu DSO powinno umożliwiać

działanie systemu w trybie dozoru przez 6 czy też 24 godziny?

2. Z uwagi na rozbieżności proszę o informacje czy zasilanie systemu DSO należy prowadzić kablem YDY5x2,5

czy też HDGs5x2,5?

3. Przedmiar obejmuje „Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów w cegle”. Proszę o wyjaśnienie ponieważ wg

„Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” trasy układane są natynkowo w listwach za pomocą

uchwytów, w korytku i drabinkach oraz w uchwytach OZMO.

4. Czy Zamawiający udostępni hasła dostępu do istniejących systemów Gemos oraz SAP?

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.05.2009 roku

Pytanie 1:

Podtrzymamie bateryjne systemu DSO powinno umożliwić działanie systemu w trybie dozoru przez 24 godziny.

Pytanie 2:

Ze względu na brak podtrzymania agregatowego oraz 24-godzinne podtrzymanie bateryjne do zasilania systemu DSO wystarczający jest kabel YDY5x2,5

Pytanie 3:

Nad stropami podwieszanymi (korytarze wzdłuż pomieszczeń, hole windowe) należy układać przewody natynkowo lub w korytach kablowych, natomiast w miejscach widocznych (odkrytych) – podtynkowo – zachowując należytą estetykę wnętrz. Dotyczy to również przewiertów i przepustów. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza się prowadzenie instalacji wyłącznie natynkowo, przy zachowaniu certyfikowanych systemów zawiesi kabli – zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 4:

Zgodnie z pkt.IV SIWZ realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zaprogramowania 
i uruchomienia DSO oraz jego integracji z istniejącym systemem wykrywania 
i sygnalizacji pożaru NOTIFIER ID 3000, a także jego integracja z systemem zarządzania bezpieczeństwem budynku GEMOS będzie się odbywać w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem firmy, która w latach poprzednich instalowała system wykrywania i sygnalizacji pożaru NOTIFIER ID 3000 oraz system zarządzania bezpieczeństwem budynku GEMOS,
a obecnie zajmuje się ich konserwacją. Dane ww. firmy podano w odpowiedzi na pytania 
z dnia 29.04.2009 roku, którą zamieszczono na stronie internetowej.