WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Do SIWZ

dla płukania instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie budynków biurowych
w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 (budynek XIV-kondygnacyjny oraz  budynek
 II-kondygnacyjny).

Parametry instalacji centralnego ogrzewania budynku:

- źródło ciepła – węzeł cieplny usytuowany w piwnicy budynku XIV-kondygnacyjnego,

- rurociągi poziome w piwnicy wykonane z rur polipropylenowych stabilizowanych PN 20 stabi,

- piony oraz łączniki do grzejników z rur miedzianych,

- grzejniki w większości żeberkowe żeliwne, niewielka część – stalowe,

- naczynie wzbiorcze o pojemności 485 l

- pojemność zładu – ok. 11,5 m3 (grzejniki – 7.500 l, rury – 3.500 l, naczynie – 485 l)

1.0.Wstęp

  - Przedmiot warunków technicznych wykonania zamówienia

Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych Wykonania Zamówienia (WTWZ) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru usługi na płukanie instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie budynków biurowych przy ul. Gronowej 
w Poznaniu.

Proces płukania nastąpi po wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku XIV-kondygnacyjnym (poziomy, piony wraz z gałązkami łączącymi je z grzejnikami, zawory regulacyjne podpionowe, rozdzielacze).

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonania zamówienia są stosowane jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  usługi wymienionej w punkcie 1.1.

  - Zakres usługi

Usługa która dotyczy warunków technicznych wykonania zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór usługi zgodnie z punktem 1.1.

2.0. Materiały

Do płukania instalacji należy użyć środek przeznaczony do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania (poziomy w piwnicy wykonane z rur polipropylenowych stabilizowanych PN 20 stabi, piony centralnego ogrzewania oraz łączniki do  grzejników są wykonane z miedzi, grzejniki żeliwne i stalowe), do stosowania z pompami czyszczącymi.

Zastosowany preparat musi być przeznaczony do :

- usuwania osadów, kamienia i produktów korozji, szlamu, płynnych zanieczyszczeń,

musi neutralizować czynniki korozyjne powstałe w systemie oraz spełniać poniższe

wymagania:

- Ekologiczny, bezkwasowy.

- Przystosowany do nowych i starych systemów- pracuje przy neutralnym Ph.

- Przeznaczony do instalacji z różnych materiałów, w szczególności miedź.

- Musi zawierać inhibitory chroniące metale podczas czyszczenia.

- Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

- Posiadać karty bezpieczeństwa.

- Posiadać atest PZH.

3.0. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje          niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej usługi. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w WTWZ                   w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być utrzymany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zlecającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanej usługi i właściwości przewożonych środków.

5.0. WYKONANIE ZAMÓWIENIA

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzoną usługę zgodnie z umową oraz za jakość    zastosowanych środków, za zgodność z wymaganiami WTWZ, projektem organizacji usługi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca załączy co najmniej dwie referencje dotyczące usługi płukania chemicznego instalacji centralnego ogrzewania o zbliżonych parametrach do instalacji Zamawiajacego

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót.

5.2. Rozpoczęcie wykonania zamówienia

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji płukania dokona oględzin instalacji c.o. budynku.

Wykonawca zbada skład struktury osadu w grzejnikach i na tej podstawie dobierze środek czyszczący.

5.3. Technologia płukania instalacji centralnego ogrzewania ( grzejników)

- Otworzyć wszystkie zawory przygrzejnikowe oraz inne zawory w instalacji. Przy użyciu pompy przeznaczonej do przeprowadzania czyszczenia instalacji, podłączonej do instalacji i wypełnionej wodą wodociągową dokładnie wypłukać instalację w celu poruszenia i wypłukania wszelkich luźnych osadów i produktów korozji. Płukać aż nie będzie widocznych zanieczyszczeń w wypływającej wodzie.

- Dodać preparat w odpowiedniej proporcji z wodą do zbiornika pompy czyszczącej lub bezpośrednio do instalacji. Otworzyć wszystkie zawory, uruchomić instalację na określony czas w zależności od użytego środka chemicznego. Następnie zamknąć zawory podpionowe instalacji centralnego ogrzewania, pozostawiając jeden pion instalacji centralnego ogrzewania otwarty z pełnym przepływem. W ten sam sposób czyścić wszystkie następne piony centralnego ogrzewania.

- Po wykonaniu czyszczenia chemicznego instalacji, przy użyciu pompy czyszczącej płukać całą instalację wodą zmieniając kierunki przepływu aż wypływająca woda będzie całkowicie czysta.

- Wykonawca użyje własnego zestawu pompowego do procesu kąpieli chemicznej. Inwestor zapewnia odpowiednie zabezpieczenie prądowe dla danego zestawu pompowego.

- W wyniku zastosowania czyszczenia chemicznego oczekiwane są następujące korzyści:

  - poprawa efektów wymiany ciepła wskutek usunięcia osadów eksploatacyjnych,

  - zwiększenie sprawności ruchowej urządzeń zaworów,

  - ograniczenie procesów korozyjnych i erozyjnych,

  - zmniejszenie oporów przepływu,

  - spadek zużycia energii.

5.4 Likwidacja ewentualnych przecieków i nieszczelności

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan czyszczonej instalacji centralnego ogrzewania. Ujawnione ewentualne nieszczelności powstałe podczas czyszczenia instalacji, jako prace dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia zostaną na podstawie art.67 ust.1 pkt.5 Prawa zamówień publicznych usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu dodatkowej kalkulacji kosztów ich usunięcia i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego.

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA USŁUGI

6.1.  Zasady ogólne kontroli

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania usługi oraz możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  WTWZ.

Każdorazowo przed rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu prac (płukanie całej instalacji z wszelkich luźnych osadów i produktów korozji, dodanie preparatu w odpowiedniej proporcji z wodą do zbiornika pompy czyszczącej i czyszczenie – oddzielnie dla poszczególnych pionów, ponowne płukanie wodą) należy dokonać zgłoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Zamawiającego, który będzie nadzorował prace w celu umożliwienia kontroli realizacji prac).

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie użyte środki do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom  WTWZ oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości wykonania usługi

Podczas procesu płukania chemicznego należy badać stężenie kąpieli odczynnikami chemicznymi lub innymi urządzeniami. Fakt badania reakcji z odczynnikami chemicznymi musi być potwierdzony protokołami odbioru spisanymi z Inspektorem nadzoru.

Po wykonaniu płukania instalacji musi być sporządzony protokół odbioru spisany  i potwierdzony przez osoby wskazane w umowie.

7.0. OBMIAR

Obmiar wykonania usługi będzie określać faktyczny zakres wykonanej usługi, zgodnie projektem organizacji usługi i WTWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIÓR  WYKONANEJ USŁUGI

Protokół odbioru końcowego  powinien zawierać:

- rodzaj zastosowanego środka do płukania grzejników wraz niezbędnymi dokumentami karty charakterystyki i bezpieczeństwa użytych środków, deklaracjami zgodności itp.

- protokoły badań stężeń kąpieli odczynnikami chemicznymi,

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy płukanie grzejników nastąpiło zgodnie z wymaganiami WTWZ, projektem organizacji usługi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.

Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego

Dariusz Szkop