Zał. nr 1 do SIWZ

Specyfikacja przedmiotu zamówienia (OPZ)

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| 1. Zakup serwera NAS : Serwer NAS musi spełniać następujące wymagania: serwer NAS jako kompletne rozwiązanie producenta obudowa rack o wysokości 2U z szynami montażowymi do szafy rack możliwość rozbudowy do 28 dysków LFF (3,5") wewnątrz obudowy serwera NAS zainstalowane minimum 16 sztuk dysków SATA 6Gbs 7200rpm każdy o pojemności minimalnej 12TB możliwość rozbudowy o dodatkową zewnętrzną półkę z 16 dyskami LFF (3,5") system bootowany z pamięci SSD - pracujący w RAID1 nieżalenie od przestrzeni na dane system operacyjny NAS (Windows Storage Server 2016 ) zainstalowany fabrycznie sprzętowy interfejs zdalnego zarządzania serwerem NAS z obsługą grafiki oraz podłączenia wirtualnych napędów poprzez dedykowany port 1Gb porty NIC 2x 10Gbs SFP+ z dwoma kablami DAC SFP+ SFP+ o długości 7m porty NIC 2x 1GbE porty 2x USB 3.0 dwa redundantne zasilacze 1600W typu hot-plug redundantne wentylatory typu hot-plug procesor minimum Intel® Xeon-Silver 4110 32GB RAM RDIMM ( 2x 16GB) z możliwością rozbudowy do 16 slotów wbudowany (nie zajmuje złącza PCIe) sprzętowy, cztero-portowy (SAS 12Gbs) kontroler RAID z możliwością 18. implementacji 6, 60, 1, 10, 1 ADM, 10 ADM z 4GB Flash-Backed Write Cache. Możliwość dodania opcjonalnego szyfrowania danych ( poprzez dokupienie opcjonalnej licencji wolny minimum 1 slot PCIe 3.0 (po odliczeniu ewentualnych kart spełniających pozostałe wymagania) dodatkowe 3 sloty w przypadku rozbudowy o dodatkowy procesor możliwość dołożenia dodatkowych kontrolerów SAS i zewnętrznych półek dyskowych protokół wyjściowy SMB 3.1.1. Multichannel and Multi-NIC Cluster Networks protokół wyjściowy iSCSI oraz FTPS,HTTPS, WebDAV, NFS (v2,v3 oraz v4.1) musi zawierać licencje typu Unlimited Client Access Licenses (CALs) Karta/moduł zarządzający: Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: Monitorowanie podzespołów serwera: wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery wsparcie pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy: z poziomu przeglądarki webowej (GUI) z poziomu linii komend poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) obsługa HTML 5 wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) wsparcie dla Microsoft Active Directory wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, możliwość zablokowania dokonania obniżenia wersji oprogramowania układowego (firmware) serwera możliwość równoczesnej obsługi przez min.2 administratorów obsługa TLS i SSH zarządzanie grupami serwerów, w tym: tworzenie i konfiguracja grup serwerów sterowanie zasilaniem (wł/wył) ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) aktualizacja oprogramowania (firmware) wspólne wirtualne media dla grupy 5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę. Czas reakcji to kolejny dzień roboczy. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem oraz oprogramowania wewnętrznego serwera. | 1 szt. |
| 2. Rozbudowa systemu pamięci masowej – zakup dysków do macierzy Rozbudowa dysków SSD do macierzy HPE_3PAR 8200 zawierająca minimum 36 dysków SSD o minimalnej pojemności RAW 900 GB per dysk. Dyski muszą być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem narzędziowym HPE ALL - Single System Software Dyski muszą być objęta gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących warunkach minimalnych: Min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji, Priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, Możliwość podłączenia do zdalnego systemu wykrywania incydentów w cenie, dodatkowo w cenie minimum cztery raporty dotyczące incydentów i trendów rocznie, Zdalna analiza konfiguracji i rekomendacje zmian w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i wysokiej dostępności minimum 2 razy do roku w cenie, | 1 szt. |
| 3. Rozbudowa systemu pamięci masowej – zakup półki dyskowej Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 o dodatkową półkę dyskową . Półka musi być objęta gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących warunkach minimalnych: Min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji, Priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, Możliwość podłączenia do zdalnego systemu wykrywania incydentów w cenie, dodatkowo w cenie minimum cztery raporty dotyczące incydentów i trendów rocznie, Zdalna analiza konfiguracji i rekomendacje zmian w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i wysokiej dostępności minimum 2 razy do roku w cenie, | 1szt |
| 4. Przedłużenie gwarancji serwisowej producenta dla macierzy HPE 3PAR 8200 Przedłużenie trwającej gwarancji producenta HPE o dotychczasowych parametrach dla macierzy HPE CZ36071FC7, wszystkich jej podzespołów, dysków , półek dyskowych oraz oprogramowania od daty wygaśnięcia na okres do dnia 4.8.2024 Gwarancja musi w całości pochodzić od producenta sprzętu i być potwierdzona certyfikatem producenta sprzętu. | 1 szt |
| 5. Usługi towarzyszące: Montaż i przeniesienie danych na 3x12 dysków 920 SSD Montaż dodatkowej półki dyskowej do macierzy 8200_1 montaż 18 dysków w półce macierzy 8200_1 Wykonanie optymalizacji CPG SSD macierzy 8200_1 Montaż 6 dysków SSD w cage 0 macierzy 8200_2 Montaż 12 dysków SSD w cage 1 macierzy 8200_2 Wykonanie optymalizacji CPG SSD macierzy 8200_2 Konfiguracja nowych i powiększenie starych volumenów pracujących na dyskach SSD Konfiguracja replikacji dla nowo powstałych volumenów pracujących na dyskach SSD Pełne wdrożenie NAS z przeniesieniem danych Montaż serwera NAS w szafie serwerowej Montaż dysków oraz karty LAN Podłączenie serwera NAS do sieci LAN z wykorzystaniem kabli DAC Konfiguracja urządzenia i podłączenie do istniejącej domeny AD Konfiguracja zasobów dyskowych i ich prezentacja wskazanym użytkownikom AD Nadzór nad procesem kopiowania danych z dotychczasowych macierzy Modyfikacja dokumentacji technicznej Sprawdzanie i raportowanie stanu aktywnych serwerów fizycznych. Wszystkie raporty będą dostarczane w cyklu miesięcznym (12 cykli) do dnia 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego i mają zawierać również zalecenia i rekomendacje dla administratora. Dopuszcza się przekazywanie raportów w formie elektronicznej. | 1 szt. |